## Qr
Dimensionering dagvattenflöde, Qr |  |  |  | Beräkning enligt Svenskt Vatten P110. |  |  |  | Ange värden i gula fält. Resultatet visas i rosa fält.
Dok.ver. 2.0
| Återkomsttid | 5 | år |  | Vid behov kan intensiteten anges manuellt. Observera att formeln då försvinner. | [5 empty] | First flush | 2
| Regnets varaktighet | 10 | minuter
| Klimatfaktor | 1.25 |  |  |  | First flush |  |  | Ska Qr reduceras?
[8 empty] | Hur många % av Qr ska gå till avskiljaren? | 10 | %
Regnintensitet | i= | 181.3438 | l/s x ha | [5 empty] | Naturvårdsverket anser att 10% av Qr är brukligt vid first flush.
Avrinningskoefficienter - ytor. (1 ha = 10 000 kvm)
Typ av yta | [5 empty] | Avrinningskoeff. | Aktuell yta
kvm
Tak | [5 empty] | 0.9 |  |  | 0 | Totalyta (kvm)
Under tak (enl. SNV 1975:10) | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0 | Avrinningskoeff. (φ=)
Betong- och asfaltyta, berg i dagen med stark lutning | [5 empty] | 0.8 |  | Qr= | 0 | l/s
Stensatt yta med grusfogar | [5 empty] | 0.7
Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation | [5 empty] | 0.4 |  | Ange värde för
Berg i dagen i inte alltför stark lutning | [5 empty] | 0.3 |  | Qr direkt |  | l/s
Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark | [5 empty] | 0.2 |  |  | Finns det ett värde i fältet ovan,
Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark | [5 empty] | 0.1 |  |  | används det för beräkningen.
Odlad mark, gräsyta, ängsmark etc | [5 empty] | 0.1 |  | OBS! Qr direkt ska inte vara reducerat för
Flack, tätbevuxen skogsmark | [5 empty] | 0.1 |  | "first flush" det görs i rutan som är avsedd för detta.
0
Avrinningskoefficienter - bebyggelse. (1 ha = 10 000 kvm)
Bebyggelsetyp | [5 empty] | Avrinningskoeff. | Aktuell yta | Avrinningskoeff. | Aktuell yta
[6 empty] | flacka områden | kvm | kuperade områden | kvm
Slutet byggnadssätt, ingen vegetation | [5 empty] | 0.7 |  | 0.9
Slutet byggnadssätt, planterade gårdar och industriområden | [5 empty] | 0.5 |  | 0.7
Öppet byggnadssätt (ferfamiljshus) | [5 empty] | 0.4 |  | 0.6
Radhus, kedjehus | [5 empty] | 0.4 |  | 0.6
Villor, tomter <1000m2 (0,1 hektar) | [5 empty] | 0.35 |  | 0.45
Villor, tomter >1000m2 (0,1 hektar) | [5 empty] | 0.2 |  | 0.3 |  | ALFA RÖR AB
[7 empty] | 0 |  | 0
Med reservation för eventuella fel.
Fyll i numrerade fält, data kopieras till övriga flikar.
| Namn |  |  |  | Företag |  | Telefon |  | Objekt | U
Vår Ref. | G |  |  |  | J |  | I |  |  | L
Er Ref. | H |  |  |  | K |  | D |  | Datum | 2021-12-14
Ja
Nej
Note on C3: Standardvärde: 2 år Exempel på andra vanliga återkomstider: Ej instängt område utanför citybebyggelse, 1 år Ej instängt område inom citybebyggelse, 2 år Instängt område utanför citybebyggelse, 5 år Instängt område inom citybebyggelse, 10 år Annan valfri återkomsttid kan väljas, bedöms i enskilt fall.
Note on C4: Standardvärde: 10 minuter Annan valfri varaktighet kan väljas, bedöms i enskilt fall.
Note on C5: Beroende på regnets varaktighet. Välj minst 1,25 för regn upp t.o.m. 60 minuter. Välj minst 1,20 för regn över 60 minuter (upp till ett dygn).

## BOA-KOA
Dimensionering av slam- och oljeavskiljare |  |  |  | Beräkning enligt SS-EN 858-2. |  |  |  | Ange värden i gula fält. Resultatet visas i rosa fält.
[11 empty] | Dok.ver. 2.0 |  | 0 | 0 | 0
Dimensionerande flöde: | [12 empty] | - | - | -
Oljeavskiljare kan enligt SS-EN 858-2 indelas i tre kategorier när det gäller användningsområdet: | [8 empty] | * Klass I => KOA / KOAI, klass II => BOA |  |  |  | - | - | -
a) rening av spillvatten från fordonstvättar, verkstäder och industriella platser | [8 empty] | Reningsgrader vid provning enl. SS-EN 858: |  |  |  | - | - | -
b) rening av dagvatten från ytor såsom parkeringsplatser, vägar och bilskrotar | [8 empty] | KOA: max 5mg olja / liter utgående vatten. |  |  |  | - | - | -
c) uppsamling av bensin/oljespill från begränsade ytor, påfyllningsplatser och garage | [8 empty] | BOA: max 100mg olja / liter utgående vatten.
| NS = (Qr + fx x Qs) x fd | [6 empty] | - Dagvattenföde (Qr) beräknas från aktuella |  |  |  |  | 0.2
nederbördsdata och avrinningskoefficienter.
NS = Nominell storlek |  |  |  | NS | 0 | l/s |  | - Spillvattenflöde (Qs) är summan av tillflöden från
Qr = summa dagvattenflöde, l/s, (Hämtas från fliken "Qr") |  |  |  |  | 0 |  |  | tappkranar, fordonstvättmaskiner och högtrycksanläggningar.
Qs = summa spillvattenflöde, l/s |  |  |  |  | 0 |  |  | - För tvätt av lastbilar, bandfordon och traktorer krävs
| Ange kategori | a) |  | Svårighetsfaktorn fx= | 2 |  |  | särskild utredning.
|  |  |  | Vätskans densitetsfaktor fd= | 1.5
fd för | 1,0 för d ≤ 0,85 g/cm3 | [8 empty] | Flöden från tappkranar (Qs): | 0 | l/s
Klass I * | 1,5 för d >0,85 - 0,90 g/cm3 | [7 empty] | DN 15 | DN 20 | DN 25
| 2,0 för d >0,90 - 0,95 g/cm3 | [6 empty] | Antal:
fd för | 1,0 för d ≤ 0,85 g/cm3
Klass II * | 2,0 för d >0,85 - 0,90 g/cm3 | [8 empty] | Flöden från tvätthallar (Qs): | 0 | l/s
| 3,0 för d >0,90 - 0,95 g/cm3 | [8 empty] | Antal automatiska fordonstvättmaskiner:
Antal högtrycksanläggningar:
| BOA, KOA eller KOAI | med NS | 3 | valdes.
Qs övrigt:
Val av sand- och slamavskiljare: |  |  | (KOAI integrerat slamfång, volym enl. nedan.)
Liten: Vägar, parkeringsplatser och processvatten med lågt slaminnehåll.
Mellan: Bensinstationer, handtvättplatser, busstvättar, verkstäder och garage.
Stor: Automatiska fordonstvättar, tvätt för lastbilar och byggfordon.
|  | Ange förväntad slammängd: | Mellan
|  | Välj slamavskiljare med minst | 0.6 | m3 våtvolym.
|  | Ange önskad DN på SA: |  |  | Höjd inv. botten till VG: |  | m
ALFA RÖR AB
Med reservation för eventuella fel.
| Namn |  | Företag |  |  | Telefon |  | Objekt | U
Vår Ref. | G |  | J |  |  | I |  |  | L
Er Ref. | H |  | K |  |  | D |  | Datum | 2021-12-14
Note on F15: Använd faktor 1,5 för klass I och faktor 2,0 för klass II Om inte belägg för annat finns.

## LOA
Dimensionering av slam- och oljeavskiljare |  |  |  | Beräkning enligt SS-EN 858-2. |  |  |  | Ange värden i gula fält. Resultatet visas i rosa fält.
[11 empty] | Dok.ver. 2.0 |  | 0 | 0 | 0
Dimensionerande flöde: | [12 empty] | - | - | -
Oljeavskiljare kan enligt SS-EN 858-2 indelas i tre kategorier när det gäller användningsområdet: | [12 empty] | - | - | -
a) rening av spillvatten från fordonstvättar, verkstäder och industriella platser | [12 empty] | - | - | -
b) rening av dagvatten från ytor såsom parkeringsplatser, vägar och bilskrotar | [7 empty] | Ange vilken klass ("I" eller "II") som LOA och |  |  |  |  | - | - | -
c) uppsamling av bensin/oljespill från begränsade ytor, påfyllningsplatser och garage | [7 empty] | SA ska dimensioneras för:
[13 empty] | 1 |  | 0
| NS = (Qr + fx x Qs) x fd | [6 empty] | - Dagvattenföde (Qr) beräknas från aktuella |  |  |  |  | 0.1 |  | 11
[8 empty] | nederbördsdata och avrinningskoefficienter. | [6 empty] | 0
NS = Nominell storlek |  |  |  | NS | 0 | l/s |  | - Spillvattenflöde (Qs) är summan av tillflöden från
Qr = summa dagvattenflöde, l/s, (Hämtas från fliken "Qr") |  |  |  |  | 0 |  |  | tappkranar, fordonstvättmaskiner och högtrycksanläggningar.
Qs = summa spillvattenflöde, l/s |  |  |  |  | 0 |  |  | - För tvätt av lastbilar, bandfordon och traktorer krävs
| Ange kategori | b) |  | Svårighetsfaktorn fx= | 0 |  |  | särskild utredning.
|  |  |  | Vätskans densitetsfaktor fd= | 1.5
fd för | 1,0 för d ≤ 0,85 g/cm3 | [8 empty] | Flöden från tappkranar (Qs): | 0 | l/s
Klass I | 1,5 för d >0,85 - 0,90 g/cm3 | [7 empty] | DN 15 | DN 20 | DN 25
| 2,0 för d >0,90 - 0,95 g/cm3 | [6 empty] | Antal:
fd för | 1,0 för d ≤ 0,85 g/cm3
Klass II | 2,0 för d >0,85 - 0,90 g/cm3 | [8 empty] | Flöden från tvätthallar (Qs): | 0 | l/s
| 3,0 för d >0,90 - 0,95 g/cm3 | [8 empty] | Antal automatiska fordonstvättmaskiner:
Antal högtrycksanläggningar:
LOA | 1200 | med NS | 11 | valdes.
Qs övrigt:
Val av sand- och slamavskiljare: (Gäller ej för std. LOA med slamfång under.)
Liten: Vägar, parkeringsplatser och processvatten med lågt slaminnehåll.
Mellan: Bensinstationer, handtvättplatser, busstvättar, verkstäder och garage.
Stor: Automatiska fordonstvättar, tvätt för lastbilar och byggfordon.
|  | Ange förväntad slammängd: | Liten
|  | Välj slamavskiljare med minst | 0.73333 | m3 våtvolym.
|  | Ange önskad DN på SA: |  |  | Höjd inv. botten till VG: |  | m
ALFA RÖR AB
Med reservation för eventuella fel.
| Namn |  | Företag |  |  | Telefon |  | Objekt | U
Vår Ref. | G |  | J |  |  | I |  |  | L
Er Ref. | H |  | K |  |  | D |  | Datum | 2021-12-14
Klass I
Klass II
Note on F15: Använd faktor 1,5 för klass I och faktor 2,0 för klass II Om inte belägg för annat finns.
Note on G25: Kan även användas före std. LOA om slammängden är större än den man normalt kan förvänta sig.

## SNV 75;10
Dimensionering av slam- och oljeavskiljare enligt SNV 1975:10 |  |  |  | Vattenförbrukning i liter per tvätt |  |  | Slamvolym i liter per tvättat fordon
|  |  | Lågtryck | Medeltryck | Högtryck | Lågtryck | Medeltryck | Högtryck
| Fordonstyp |  | 400-600 kPa | 600-2000 kPa | 2000- kPa | 400-600 kPa | 600-2000 kPa | 2000- kPa
1 | Personbil i tvätthall |  |  | 300 | 250 |  | 0.5 | 0.9
2 | Personbil i tvättbox |  | 400 | 280 | 200 | 0.4 | 0.5 | 0.9
3 | Lastbil för normalt icke smutsande gods |  |  | 1500 | 1200 |  | 1.5 | 1.7
4 | Åkerifordon, tankbilar, bussar och specialfordon
|  | a, Automatisk tvätt |  |  | 1200 |  |  | 2.9
|  | b, Manuell tvätt | 1800 | 1600 | 1400 | 1.5 | 1.9 | 2.9
5 | Släpvagn för lastbil, en axel
|  | a, Automatisk tvätt |  |  | 300 |  |  | 0.8
|  | b, Manuell tvätt | 500 | 400 | 350 | 0.5 | 0.7 | 0.8
5 | Släpvagn för lastbil, två eller fler axlar
|  | a, Automatisk tvätt |  |  | 600 |  |  | 1.7
|  | b, Manuell tvätt | 900 | 800 | 700 | 1 | 1.3 | 1.7
6 | Personbil avvaxning |  |  | 300 | 200 |  | 0 | 0
7 | Personbil reparation |  | 30 |  |  | 0.5
8 | Lastbil reparation |  | 50 |  |  | 0.8
9 | Allmän bilservice vid begränsad verkstadsrörelse |  | 20 |  |  | 0.3
|  |  |  | Antal tvättar per timme |  | Ange värden i gula fält. Resultatet visas i rosa fält.
|  |  | Lågtryck | Medeltryck | Högtryck
| Fordonstyp |  | 400-600 kPa | 600-2000 kPa | 2000- kPa
1 | Personbil i tvätthall |  |  |  |  | SO | Flöde | Slammängd
2 | Personbil i tvättbox | [5 empty] | l / s | l / tim
3 | Lastbil för normalt icke smutsande gods | [5 empty] | 0 | 0
4 | Åkerifordon, tankbilar, bussar och specialfordon
|  | a, Automatisk tvätt |  |  |  |  | Medeldrifttid |  | timmar / dygn
|  | b, Manuell tvätt |  |  |  |  | Tömningsintervall |  | dagar i drift
5 | Släpvagn för lastbil, en axel | [5 empty] | Erfoderlig slamvol. | 0 | kbm
a, Automatisk tvätt
b, Manuell tvätt
5 | Släpvagn för lastbil, två eller fler axlar
a, Automatisk tvätt
b, Manuell tvätt
6 | Personbil avvaxning
7 | Personbil reparation |  |  |  |  | RO | Yta utan tak |  | kvm
8 | Lastbil reparation | [5 empty] | Yta under tak |  | kvm
9 | Allmän bilservice vid begränsad verkstadsrörelse | [5 empty] | Flöde | 0 | l / s
Med reservation för eventuella fel.